PANDUAN PENGGUNA

Gateway Config App

Aplikasi Konfigurasi untuk
SRT-MGATE-1210 Modbus Gateway IIoT

Versi Dokumen: 1.0.0

Desember 2025

PT Surya Inovasi Prioritas (SURIOTA)

www.suriota.com

RIWAYAT REVISI DOKUMEN

| Versi | Tanggal | Penulis | Deskripsi Perubahan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0.0 | Desember 2025 | Tim SURIOTA | Rilis awal dokumen |

DAFTAR ISI

Right-click and select "Update Field" to generate table of contents

Untuk menampilkan Daftar Isi dengan hyperlink dan nomor halaman:

Klik kanan pada teks di atas → pilih 'Update Field' → pilih 'Update entire table'

DAFTAR GAMBAR

Update Field untuk menampilkan daftar gambar

DAFTAR TABEL

Update Field untuk menampilkan daftar tabel

<img src="https://suriota.com/logo.png" alt="SURIOTA Logo" width="200"/>

<strong>Versi Dokumen:</strong> 1.0.0 | <strong>Tanggal:</strong> Desember 2025

# Daftar Isi

Tabel 0.1: Tabel No

| No | Bagian | Halaman |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tentang Aplikasi | Pengenalan Gateway Config App |
| 2 | Persiapan Sebelum Memulai | Kebutuhan dan instalasi |
| 3 | Menghubungkan ke Gateway | Koneksi Bluetooth ke perangkat |
| 4 | Dashboard Utama | Navigasi dan menu utama |
| 5 | Konfigurasi Device (Sensor) | Menambah dan mengatur sensor |
| 6 | Konfigurasi Modbus | Mengatur register data |
| 7 | Konfigurasi Server | Pengaturan jaringan dan MQTT |
| 8 | Status & Monitoring | Melihat status gateway |
| 9 | Streaming Data | Monitoring data real-time |
| 10 | Pengaturan Aplikasi | Settings dan informasi |
| 11 | Troubleshooting | Solusi masalah umum |
| 12 | Referensi | Link dan kontak support |

# 1. Tentang Aplikasi

## Apa itu Gateway Config App?

Gateway Config App adalah aplikasi mobile yang dirancang khusus untuk mengkonfigurasi perangkat SRT-MGATE-1210 Modbus Gateway IIoT dari SURIOTA. Aplikasi ini memungkinkan Anda mengatur gateway tanpa perlu laptop atau komputer - cukup gunakan smartphone Anda!

## Fitur Utama

Tabel 1.1: Tabel Fitur

| Fitur | Deskripsi |
| --- | --- |
| 🔗 Koneksi Bluetooth | Hubungkan ke gateway via Bluetooth Low Energy (BLE) |
| 📡 Konfigurasi Device | Tambah dan atur sensor Modbus RTU/TCP |
| 📊 Setup Register | Konfigurasi alamat register dan tipe data |
| 🌐 Setup Jaringan | Atur WiFi dan Ethernet gateway |
| ☁️ Setup MQTT/HTTP | Konfigurasi koneksi ke cloud server |
| 📈 Streaming Data | Lihat data sensor secara real-time |
| 💾 Backup & Restore | Simpan dan pulihkan konfigurasi |

## Platform yang Didukung

Android: Versi 5.0 (Lollipop) ke atas

iOS: Versi 12 ke atas

# 2. Persiapan Sebelum Memulai

## Yang Anda Butuhkan

✅ Smartphone Android/iOS dengan Bluetooth
✅ Gateway SRT-MGATE-1210 yang sudah terpasang dan menyala
✅ Aplikasi Gateway Config App (dari Play Store/App Store)
✅ Berada dalam jarak 50 meter dari gateway

## Instalasi Aplikasi

### Untuk Android:

Buka Google Play Store

Cari "Gateway Config" atau "SURIOTA"

Tekan Install

Tunggu hingga selesai

### Untuk iOS:

Buka App Store

Cari "Gateway Config" atau "SURIOTA"

Tekan Get

Tunggu hingga selesai

## Pengaturan Smartphone

Sebelum menggunakan aplikasi, pastikan pengaturan berikut sudah aktif:

Tabel 2.1: Tabel Pengaturan

| Pengaturan | Status | Cara Mengaktifkan |
| --- | --- | --- |
| Bluetooth | ✅ ON | Settings → Bluetooth → ON |
| Lokasi/GPS | ✅ ON | Settings → Location → ON |
| Izin Aplikasi | ✅ Granted | Izinkan akses Bluetooth dan Lokasi saat diminta |

⚠️ Peringatan **Penting:** Beberapa smartphone Android memerlukan GPS aktif untuk scan Bluetooth. Pastikan GPS/Lokasi dalam keadaan menyala.

## Persiapan Gateway

Pastikan gateway SRT-MGATE-1210 sudah:

✅ Terhubung ke sumber daya (12-48V DC)

✅ LED Power menyala hijau

✅ LED System berkedip (menandakan gateway aktif)

✅ Berada dalam jangkauan Bluetooth (maksimal 50 meter)

# 3. Menghubungkan ke Gateway

## Langkah 1 Buka Aplikasi

Buka aplikasi Gateway Config App di smartphone Anda. Anda akan melihat halaman Home seperti gambar berikut:

Gambar 3.1: Home Screen - No Device

Gambar 3.1: Halaman Home saat belum ada perangkat terhubung

Pada halaman ini, Anda akan melihat:

Connected Devices - Daftar perangkat yang pernah terhubung

Tombol (+) - Untuk mencari dan menambah perangkat baru

Menu Home & Settings - Navigasi di bagian bawah

## Langkah 2 Scan Perangkat

Tekan tombol (+) di tengah bawah layar untuk memulai pencarian perangkat.

Gambar 3.2: Scan Button

Gambar 3.2: Halaman Scan Devices - Tekan tombol Scan

Tekan tombol Scan untuk mulai mencari perangkat gateway di sekitar Anda.

## Langkah 3 Proses Scanning

Aplikasi akan mencari perangkat Bluetooth di sekitar Anda. Tunggu beberapa detik hingga proses selesai.

Gambar 3.3: Scanning Process

Gambar 3.3: Proses scanning sedang berlangsung

## Langkah 4 Pilih Gateway

Setelah scanning selesai, daftar perangkat yang ditemukan akan muncul. Cari perangkat dengan nama "SURIOTA GW".

Gambar 3.4: Scan Results

Gambar 3.4: Hasil scan menampilkan daftar perangkat

Penjelasan tampilan:

SURIOTA GW - Nama gateway SURIOTA Anda

ID: XX:XX:XX:XX:XX:XX - Alamat MAC Bluetooth gateway

Tombol Connect - Tekan untuk menghubungkan

💡 Tips **Tips:** Jika ada banyak perangkat, gunakan kotak **Search** untuk mencari berdasarkan nama.

## Langkah 5 Koneksi Berhasil

Tekan tombol Connect pada perangkat SURIOTA GW. Setelah terhubung, akan muncul dialog konfirmasi.

Gambar 3.5: Connection Dialog

Gambar 3.5: Dialog konfirmasi koneksi berhasil

Tekan Yes untuk membuka halaman detail device.

Setelah terhubung, perangkat akan muncul di halaman Home.

Gambar 3.6: Connected Device

Gambar 3.6: Gateway berhasil terhubung dan muncul di Home

Informasi yang ditampilkan:

Temporary Session - Peringatan bahwa koneksi bersifat sementara

SURIOTA GW - Nama perangkat

ID - Alamat MAC Bluetooth

Last seen - Waktu terakhir terhubung

Tombol Connect - Untuk masuk ke konfigurasi

## Langkah 6 Masuk ke Dashboard

Tekan tombol Connect pada perangkat yang sudah terhubung untuk masuk ke Dashboard Gateway.

Gambar 3.7: Detail Device

Gambar 3.7: Halaman Detail Device dengan menu konfigurasi

Halaman Detail Device menampilkan:

Status BONDED - Gateway sudah terpasangkan

Tombol Disconnect - Untuk memutuskan koneksi

Configuration Menu - Menu-menu konfigurasi

Gambar 3.8: Dashboard

Gambar 3.8: Dashboard utama gateway (versi alternatif)

🎉 Selamat! Anda sudah berhasil terhubung ke gateway. Sekarang Anda dapat mulai mengkonfigurasi perangkat.

# 4. Dashboard Utama

## Tampilan Dashboard

Setelah terhubung ke gateway, Anda akan melihat dashboard utama dengan berbagai menu konfigurasi.

Gambar 4.1: Dashboard Overview

Gambar 4.1: Dashboard utama gateway dengan menu lengkap

## Menu yang Tersedia

Tabel 4.1: Tabel Icon

| Icon | Menu | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| 📡 | Device Communications | Menambah dan mengatur sensor/device Modbus |
| 📊 | Modbus Configurations | Mengkonfigurasi register data |
| 🌐 | Server Configurations | Mengatur jaringan WiFi, Ethernet, MQTT |
| 📈 | Status | Melihat status dan informasi gateway |
| 🔄 | Firmware Update | Update firmware gateway |
| 💾 | Backup | Simpan konfigurasi ke smartphone |
| 📥 | Restore | Pulihkan konfigurasi dari backup |
| 🔌 | Disconnect | Putuskan koneksi dari gateway |

## Alur Konfigurasi yang Disarankan

Untuk pengguna baru, ikuti urutan konfigurasi berikut:

flowchart TD
    A[🔗 Hubungkan ke Gateway] --> B[📡 Device Communications]
    B --> C[📊 Modbus Configurations]
    C --> D[🌐 Server Configurations]
    D --> E[📈 Cek Status]
    E --> F[✅ Gateway Siap Digunakan]

    style A fill:#e8f5e9
    style F fill:#e8f5e9

Penjelasan:

Device Communications - Daftarkan sensor/device Modbus yang terhubung ke gateway

Modbus Configurations - Atur alamat register data yang ingin dibaca

Server Configurations - Setup koneksi jaringan dan server cloud

Status - Verifikasi semua konfigurasi sudah benar

# 5. Konfigurasi Device (Sensor)

## Apa itu Device Communications?

Device Communications adalah menu untuk mendaftarkan dan mengatur sensor atau perangkat Modbus yang terhubung ke gateway. Setiap sensor yang ingin dibaca datanya harus didaftarkan terlebih dahulu di sini.

## Langkah 1 Buka Menu Device Communications

Dari dashboard, tekan menu Device Communications.

Gambar 5.1: Device Communications Empty

Gambar 5.1: Halaman Device Communications kosong

Jika belum ada device yang didaftarkan, halaman akan menampilkan pesan "No device registered".

## Langkah 2 Tambah Device Baru

Tekan tombol (+) di pojok kanan atas untuk menambah device baru.

| Gambar 5.2 | Gambar 5.3 |
| --- | --- |

Gambar 5.2-5.3: Form Setup Device - RTU & Form Setup Device - Advanced

Gambar 5.2-5.3: Form device Modbus RTU dan pengaturan lanjutan

## Penjelasan Form Device (Modbus RTU)

Tabel 5.1: Tabel Field

| Field | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Device Name | Nama device (bebas, untuk identifikasi) | Sensor_Suhu_01 |
| Slave ID | Alamat Modbus device (1-247) | 1 |
| Protocol Selection | Pilih Modbus RTU atau TCP | Modbus RTU |
| Serial Port | Port RS485 yang digunakan (1 atau 2) | 2 |
| Baudrate | Kecepatan komunikasi | 9600 |
| Bit Data | Jumlah bit data | 8 |
| Parity | Pengaturan parity | None |
| Stop Bit | Jumlah stop bit | 1 |

## Pengaturan Lanjutan (Advanced Settings)

Tabel 5.2: Tabel Field

| Field | Keterangan | Nilai Default |
| --- | --- | --- |
| Retry Count | Jumlah percobaan jika gagal | 3 |
| Connect Timeout | Batas waktu koneksi (ms) | 3000 |
| Refresh Rate | Interval pembacaan data (ms) | 1000 |

## Konfigurasi Modbus TCP

Jika device Anda menggunakan Modbus TCP (via Ethernet), pilih opsi tersebut.

| Gambar 5.4 | Gambar 5.5 |
| --- | --- |

Gambar 5.4-5.5: Form Setup Device - TCP & Form Setup Device - TCP Advanced

Gambar 5.4-5.5: Form device Modbus TCP dan pengaturan lanjutan

Tabel 5.3: Tabel Field

| Field | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| IP Address | Alamat IP device Modbus TCP | 192.168.1.100 |
| Server Port | Port Modbus (default 502) | 502 |

## Langkah 3 Simpan Konfigurasi

Setelah mengisi semua field, tekan tombol Save Device Configuration di bagian bawah.

Gambar 5.6: Save Device

Gambar 5.6: Form lengkap siap disimpan

## Langkah 4 Device Berhasil Ditambahkan

Device yang berhasil ditambahkan akan muncul di daftar.

Gambar 5.7: Device List

Gambar 5.7: Daftar device yang sudah didaftarkan

Fitur pada kartu device:

Toggle Active - Aktifkan/nonaktifkan device

RTU/TCP Badge - Jenis protokol yang digunakan

# Registers - Jumlah register yang dikonfigurasi

View - Lihat detail device

Edit - Ubah konfigurasi

Delete (🗑️) - Hapus device

## Edit Device yang Sudah Ada

Untuk mengubah konfigurasi device, tekan tombol Edit pada kartu device.

Gambar 5.8: Edit Device

Gambar 5.8: Form edit device dengan tombol Update

Setelah melakukan perubahan, tekan Update Device Configuration.

# 6. Konfigurasi Modbus

## Apa itu Modbus Configurations?

Modbus Configurations adalah menu untuk mengatur register data yang ingin dibaca dari setiap device. Di sinilah Anda menentukan alamat register, tipe data, dan kalibrasi.

## Langkah 1 Buka Menu Modbus Configurations

Dari dashboard, tekan menu Modbus Configurations.

Gambar 6.1: Modbus Config Empty

Gambar 6.1: Halaman Modbus Configurations

## Langkah 2 Pilih Device

Gunakan dropdown Select Device untuk memilih device yang ingin dikonfigurasi registernya.

Gambar 6.2: Select Device

Gambar 6.2: Pilih device dari dropdown

## Langkah 3 Tambah Register Baru

Tekan tombol (+) untuk menambah register baru.

Gambar 6.3: Setup Modbus Form

Gambar 6.3: Form setup register Modbus

## Penjelasan Form Register

Tabel 6.1: Tabel Field

| Field | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Data Name | Nama data (untuk identifikasi) | Temperature |
| Choose Function | Function code Modbus | Input Registers |
| Address Modbus | Alamat register (dimulai dari 0) | 0 |
| Choose Data Type | Tipe data register | Single Register |

## Function Code yang Didukung

Tabel 6.2: Tabel Function Code

| Function Code | Nama | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| FC 01 | Read Coils | Baca status digital output |
| FC 02 | Read Discrete Inputs | Baca status digital input |
| FC 03 | Read Holding Registers | Baca register penyimpanan |
| FC 04 | Read Input Registers | Baca register input sensor |

## Tipe Data yang Didukung

Tabel 6.3: Tabel Tipe Data

| Tipe Data | Ukuran | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Single Register | 16-bit | INT16 / UINT16 |
| Float 32-bit | 32-bit | Bilangan desimal |
| Double 64-bit | 64-bit | Presisi tinggi |
| String | Variable | Teks ASCII |

## Langkah 4 Kalibrasi (Opsional)

Bagian Calibration Settings memungkinkan Anda mengkonversi nilai mentah menjadi nilai yang sesuai.

Gambar 6.4: Calibration Settings

Gambar 6.4: Pengaturan kalibrasi register

Tabel 6.4: Tabel Field

| Field | Keterangan | Rumus |
| --- | --- | --- |
| Scale (Multiplier) | Pengali nilai | - |
| Offset | Penambah setelah skala | - |

Rumus Kalibrasi:

final_value = (raw_value × scale) + offset

Contoh:

Sensor mengeluarkan nilai 100 (dalam 0.1°C)

Scale: 0.1, Offset: 0

Hasil: 100 × 0.1 + 0 = 10°C

## Langkah 5 Simpan Register

Tekan Save Register Configuration untuk menyimpan.

## Langkah 6 Lihat Daftar Register

Register yang sudah ditambahkan akan muncul di daftar.

| Gambar 6.5 | Gambar 6.6 |
| --- | --- |

Gambar 6.5-6.6: Register List & Register List Expanded

Gambar 6.5-6.6: Daftar register dan tampilan detail

# 7. Konfigurasi Server

## Apa itu Server Configurations?

Server Configurations adalah menu untuk mengatur koneksi jaringan gateway dan pengiriman data ke cloud server.

## Langkah 1 Buka Menu Server Configurations

Dari dashboard, tekan menu Server Configurations.

Gambar 7.1: Server Config Menu

Gambar 7.1: Halaman Server Configurations dengan tab-tab pengaturan

## Tab yang Tersedia

Tabel 7.1: Tabel Tab

| Tab | Fungsi |
| --- | --- |
| Network | Pengaturan WiFi dan Ethernet |
| MQTT | Konfigurasi koneksi MQTT |
| HTTP | Konfigurasi koneksi HTTP |

## Tab Network - Pengaturan WiFi & Ethernet

| Gambar 7.2 | Gambar 7.3 |
| --- | --- |

Gambar 7.2-7.3: Network Settings & Ethernet Settings

Gambar 7.2-7.3: Pengaturan WiFi dan Ethernet

Pengaturan WiFi:

Tabel 7.2: Tabel Field

| Field | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| WiFi SSID | Nama jaringan WiFi | MyWiFi_Network |
| WiFi Password | Password WiFi | ******** |

Pengaturan Ethernet:

Mode DHCP (Otomatis):

Gateway akan mendapatkan IP secara otomatis dari router

Mode Static (Manual):

Tabel 7.3: Tabel Field

| Field | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| IP Address | Alamat IP gateway | 192.168.1.100 |
| Subnet Mask | Subnet jaringan | 255.255.255.0 |
| Gateway | Alamat router | 192.168.1.1 |
| DNS | Server DNS | 8.8.8.8 |

## Tab MQTT - Pengaturan Cloud

| Gambar 7.4 | Gambar 7.5 |
| --- | --- |

Gambar 7.4-7.5: MQTT Settings & MQTT Publish Settings

Gambar 7.4-7.5: Pengaturan MQTT broker dan publish

Tabel 7.4: Tabel Field

| Field | Keterangan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Broker Address | URL/IP server MQTT | mqtt.example.com |
| Port | Port MQTT (1883 atau 8883) | 1883 |
| Client ID | Identifier unik gateway | gateway_001 |
| Topic | Alamat topic publish | suriota/data |
| QoS | Quality of Service (0/1/2) | 1 |
| Publish Interval | Interval pengiriman (ms) | 5000 |

## Tab MQTT - Pengaturan TLSSSL & Simpan

| Gambar 7.6 | Gambar 7.7 |
| --- | --- |

Gambar 7.6-7.7: MQTT TLS Settings & Save Server Config

Gambar 7.6-7.7: Pengaturan TLS dan tombol simpan

Aktifkan TLS/SSL untuk koneksi yang aman:

Port default untuk TLS: 8883

Mendukung certificate upload

Tekan tombol Save di setiap tab setelah melakukan perubahan.

## Form Config Server - Lengkap

Berikut tampilan form konfigurasi server yang menggabungkan pengaturan WiFi dan MQTT:

Gambar 7.8: Form Config Server Complete

Gambar 7.8: Form konfigurasi server lengkap dengan WiFi dan MQTT

Penjelasan Field:

Tabel 7.5: Tabel Section

| Section | Field | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Internet Settings | Communication Mode | Pilih WIFI atau Ethernet |
|  | WiFi Enabled | Aktifkan koneksi WiFi |
|  | WiFi SSID | Nama jaringan WiFi |
|  | WiFi Password | Password WiFi |
| MQTT Protocol | Enabled | Aktifkan protokol MQTT |
|  | Broker Address | Alamat server MQTT |
|  | Broker Port | Port MQTT (1883/8883) |

## Logging Configurations

Menu Logging Configurations untuk mengatur penyimpanan data lokal pada SD Card.

Gambar 7.9: Logging Config

Gambar 7.9: Konfigurasi logging data

Pengaturan Logging:

Tabel 7.6: Tabel Pengaturan

| Pengaturan | Opsi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Logging Retention | 1 Week | Simpan log selama 1 minggu |
|  | 1 Month | Simpan log selama 1 bulan |
|  | 3 Months | Simpan log selama 3 bulan |
| Logging Interval | 5 Minutes | Log setiap 5 menit |
|  | 10 Minutes | Log setiap 10 menit |
|  | 30 Minutes | Log setiap 30 menit |

Tekan Update Logging Configuration untuk menyimpan.

# 8. Status & Monitoring

## Melihat Status Gateway

Menu Status menampilkan informasi real-time tentang kondisi gateway.

Gambar 8.1: Status Page

Gambar 8.1: Halaman status gateway

## Informasi yang Ditampilkan

Tabel 8.1: Tabel Informasi

| Informasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Uptime | Durasi gateway menyala |
| Free RAM | Memory tersisa |
| WiFi Signal | Kekuatan sinyal WiFi |
| IP Address | Alamat IP gateway |
| Firmware Version | Versi firmware saat ini |

## Firmware Update Backup & Restore

| Gambar 8.2 | Gambar 8.3 |
| --- | --- |

Gambar 8.2-8.3: Firmware Update & Backup Page

Gambar 8.2-8.3: Halaman Firmware Update dan Backup

Langkah Update Firmware:

Pastikan gateway terhubung ke internet

Tekan Check for Updates

Jika ada update, tekan Download & Install

Tunggu proses selesai (jangan matikan gateway!)

Langkah Backup:

Tekan tombol Backup Now

Pilih lokasi penyimpanan

File backup akan disimpan dalam format JSON

## Restore Konfigurasi

Gambar 8.4: Restore Page

Gambar 8.4: Halaman restore konfigurasi

Langkah Restore:

Tekan tombol Choose File

Pilih file backup (.json)

Tekan Restore

Tunggu proses selesai

## Device Status & Settings

| Gambar 8.5 | Gambar 8.6 |
| --- | --- |

Gambar 8.5-8.6: Device Status & Device Settings

Gambar 8.5-8.6: Halaman Device Status dan Device Settings

Device Status:

Tabel 8.2: Tabel Menu

| Menu | Fungsi |
| --- | --- |
| Firmware | Versi firmware saat ini (misal: v1.0.0) |
| SD Card Info | Informasi kapasitas SD Card |
| Update Firmware | Menu update firmware OTA |

Device Settings:

Tabel 8.3: Tabel Menu

| Menu | Fungsi |
| --- | --- |
| Import Config | Import konfigurasi dari file JSON |
| Download All Config | Download semua konfigurasi ke smartphone |
| Clear Configuration | Hapus semua konfigurasi (⚠️ Hati-hati!) |

⚠️ Peringatan **Peringatan:** Menu **Clear Configuration** akan menghapus semua konfigurasi gateway. Pastikan Anda sudah melakukan backup sebelum menggunakan fitur ini!

# 9. Streaming Data

## Melihat Data Real-Time

Fitur Streaming memungkinkan Anda melihat data sensor secara langsung.

## Langkah-langkah Streaming Data

Dari halaman Device Communications, tekan tombol View pada device yang ingin dilihat datanya.

| Gambar 9.1 | Gambar 9.2 |
| --- | --- |
| Gambar 9.3 |  |

Gambar 9.1-9.3: Streaming Device

Gambar 9.1-9.3: Langkah streaming dari device hingga tampilan data

Langkah-langkah:

Buka halaman streaming device

Tekan tombol Stream Data untuk memulai pembacaan

Data dari register akan ditampilkan secara real-time

Kontrol Streaming:

Stream Data - Mulai/lanjutkan streaming

Stop Stream - Hentikan streaming

# 10. Pengaturan Aplikasi

## Menu Settings

Tekan tab Settings di bagian bawah layar untuk mengakses pengaturan.

Gambar 10.1: Settings Page

Gambar 10.1: Halaman Settings

## Menu yang Tersedia

Tabel 10.1: Tabel Menu

| Menu | Fungsi |
| --- | --- |
| Profile | Lihat informasi profil pengguna |
| About Product | Informasi tentang gateway |
| About App | Informasi tentang aplikasi |
| Contact Us | Kontak dukungan |
| Logout | Keluar dari aplikasi |

## My Profile About Product & About App

| Gambar 10.2 | Gambar 10.3 |
| --- | --- |
| Gambar 10.4 |  |

Gambar 10.2-10.4: My Profile

Gambar 10.2-10.4: Halaman Profile, About Product, dan About App

About Product menampilkan:

Diagram arsitektur sistem

Fitur-fitur gateway

Spesifikasi teknis

About App:

Tabel 10.2: Tabel Informasi

| Informasi | Keterangan |
| --- | --- |
| App Version | Versi aplikasi saat ini |
| Author | Pembuat aplikasi |
| User Guide | Link ke panduan pengguna |
| License | Informasi lisensi |

# 11. Troubleshooting

ℹ️ Catatan **Note:** Bagian ini berisi panduan untuk mengatasi masalah umum yang mungkin Anda temui saat menggunakan Gateway Config App.

## Masalah Umum dan Solusinya

⚠️ Peringatan **Warning:** Sebelum melakukan troubleshooting, pastikan gateway dalam keadaan menyala dan Bluetooth smartphone Anda aktif.

### Gateway tidak ditemukan saat scan

Tabel 11.1: Tabel Kemungkinan Penyebab

| Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| Bluetooth HP mati | Nyalakan Bluetooth di Settings |
| GPS/Lokasi mati | Nyalakan GPS (diperlukan untuk scan BLE) |
| Jarak terlalu jauh | Dekati gateway (maks. 50 meter) |
| Gateway tidak menyala | Cek sumber daya dan LED Power |

### Gagal connect ke gateway

Tabel 11.2: Tabel Kemungkinan Penyebab

| Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| Gateway sedang diakses device lain | Tunggu atau putuskan koneksi lain |
| Signal BLE lemah | Dekati gateway |
| Aplikasi hang | Tutup dan buka kembali aplikasi |

### Data Modbus tidak terbaca

Tabel 11.3: Tabel Kemungkinan Penyebab

| Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| Slave ID salah | Cek dan sesuaikan Slave ID |
| Baudrate tidak cocok | Sesuaikan dengan spesifikasi sensor |
| Kabel RS485 tertukar | Cek koneksi A+ dan B- |
| Alamat register salah | Verifikasi alamat di manual sensor |

### Gateway tidak terkoneksi ke WiFi

Tabel 11.4: Tabel Kemungkinan Penyebab

| Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| SSID/Password salah | Periksa kembali kredensial |
| Sinyal WiFi lemah | Pindahkan gateway lebih dekat ke router |
| WiFi 5GHz | Gateway hanya support WiFi 2.4GHz |

### Data tidak terkirim ke MQTT

Tabel 11.5: Tabel Kemungkinan Penyebab

| Kemungkinan Penyebab | Solusi |
| --- | --- |
| Broker address salah | Periksa URL/IP broker |
| Port salah | Gunakan 1883 (non-TLS) atau 8883 (TLS) |
| Username/Password salah | Periksa kredensial MQTT |
| Gateway tidak terkoneksi internet | Cek koneksi jaringan |

💡 Tips **Tip:** Jika masalah masih berlanjut setelah mencoba solusi di atas, coba restart gateway dengan mematikan dan menyalakan kembali sumber daya.

## Panduan LED Indikator

Tabel 11.6: Tabel LED

| LED | Warna | Status | Arti |
| --- | --- | --- | --- |
| PWR | 🟢 Hijau | Menyala | Power normal |
| PWR | 🔴 Merah | Menyala | Error power |
| SYS | 🟢 Hijau | Berkedip | Sistem berjalan normal |
| SYS | 🔴 Merah | Menyala | Sistem error |
| NET | 🔵 Biru | Berkedip | Mencoba koneksi |
| NET | 🔵 Biru | Menyala | Terkoneksi |
| RS485 | 🟡 Kuning | Berkedip | Ada aktivitas data |

# 12. Referensi

## Link Penting

Tabel 12.1: Tabel Resource

| Resource | Link |
| --- | --- |
| 🌐 Website Resmi | www.suriota.com |
| 📖 Dokumentasi | docs.suriota.com/gateway |
| 🎥 Video Tutorial | YouTube @suriota.official |
| 📸 Instagram | @suriota.official |
| 💼 LinkedIn | SURIOTA |

## Kontak Dukungan

PT Surya Inovasi Prioritas (SURIOTA)

Tabel 12.2: Tabel Kontak

| Kontak | Detail |
| --- | --- |
| 📍 Alamat | Batam Centre, Jl. Legenda Malaka, Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29431 |
| 📞 Telepon | 0858-3567-2476 |
| 📱 WhatsApp | +62 858-3567-2476 |
| 📧 Email | support@suriota.com |

## Jam Operasional Support

Tabel 12.3: Tabel Hari

| Hari | Jam |
| --- | --- |
| Senin - Jumat | 08:00 - 17:00 WIB |
| Sabtu | 08:00 - 12:00 WIB |
| Minggu & Hari Libur | Tutup |

# Informasi Dokumen

Tabel 12.4: Tabel Item

| Item | Detail |
| --- | --- |
| Judul | Panduan Pengguna Gateway Config App |
| Versi | 1.0.0 |
| Tanggal | Desember 2025 |
| Author | SURIOTA R&D Team |
| AI Assistant | Claude (Anthropic) |

# Lampiran Daftar Screenshot

Berikut adalah daftar lengkap 46 screenshot yang digunakan dalam panduan ini:

## A. Koneksi & Home (8 Screenshot)

Tabel 12.5: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 1 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.31 (2).jpeg | Home - No Device |
| 2 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.30.jpeg | Scan Devices - Find Device |
| 3 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.29 (2).jpeg | Scanning Process |
| 4 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.29 (3).jpeg | Scan Results |
| 5 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.29 (1).jpeg | Connection Dialog |
| 6 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.13.jpeg | Home - Connected Device |
| 7 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.29.jpeg | Detail Device Menu |
| 8 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.13 (1).jpeg | Dashboard |

## B. Device Communications (8 Screenshot)

Tabel 12.6: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 9 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.13 (2).jpeg | Dashboard Overview |
| 10 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.13 (3).jpeg | Device Communications Empty |
| 11 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.21.jpeg | Form Setup Device - RTU |
| 12 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.19.jpeg | Form Setup Device - Advanced |
| 13 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.20.jpeg | Form Setup Device - RTU Filled |
| 14 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.20 (2).jpeg | Form Setup Device - TCP |
| 15 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.20 (1).jpeg | Form Setup Device - TCP Advanced |
| 16 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.20 (3).jpeg | Form Setup Device - Complete |

## C. Device List & Edit (4 Screenshot)

Tabel 12.7: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 17 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.21 (1).jpeg | Device List |
| 18 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.17 (1).jpeg | Edit Device Form |
| 19 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.14.jpeg | Streaming Device |
| 20 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.17.jpeg | Processing Data |

## D. Modbus Configurations (5 Screenshot)

Tabel 12.8: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 21 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.22.jpeg | Modbus Config Page |
| 22 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.22 (1).jpeg | Select Device Dropdown |
| 23 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.23.jpeg | Setup Modbus Form |
| 24 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.21 (2).jpeg | Calibration Settings |
| 25 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.23 (1).jpeg | Register List |
| 26 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.23 (2).jpeg | Register List Expanded |

## E. Server Configurations (9 Screenshot)

Tabel 12.9: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 27 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.24.jpeg | Server Config Menu |
| 28 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.24 (1).jpeg | Network - WiFi Settings |
| 29 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.24 (2).jpeg | Network - Ethernet Settings |
| 30 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.25.jpeg | MQTT Settings |
| 31 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.25 (1).jpeg | MQTT Publish Settings |
| 32 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.25 (2).jpeg | MQTT TLS Settings |
| 33 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.25 (3).jpeg | Save Server Config |
| 34 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.27 (2).jpeg | Form Config Server Complete |
| 35 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.28.jpeg | Logging Config |

## F. Status & Monitoring (6 Screenshot)

Tabel 12.10: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 36 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.26.jpeg | Status Page |
| 37 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.26 (1).jpeg | Firmware Update |
| 38 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.26 (2).jpeg | Backup Page |
| 39 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.27.jpeg | Restore Page |
| 40 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.28 (1).jpeg | Device Status |
| 41 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.28 (2).jpeg | Device Settings |

## G. Streaming Data (2 Screenshot)

Tabel 12.11: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 42 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.14.jpeg | Streaming Device |
| 43 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.27 (1).jpeg | Streaming Data View |

## H. Settings & About (4 Screenshot)

Tabel 12.12: Tabel No

| No | File | Deskripsi |
| --- | --- | --- |
| 44 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.31 (1).jpeg | Settings Page |
| 45 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.31.jpeg | My Profile |
| 46 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.30 (2).jpeg | About Product |
| 47 | WhatsApp Image 2025-11-30 at 15.08.30 (1).jpeg | About App |

# Ringkasan Fitur per Screenshot

📱 Total Screenshot: 46
├── 🔗 Koneksi & Home: 8
├── 📡 Device Communications: 8
├── ✏️ Device List & Edit: 4
├── 📊 Modbus Configurations: 5
├── 🌐 Server Configurations: 9
├── 📈 Status & Monitoring: 6
├── 📺 Streaming Data: 2
└── ⚙️ Settings & About: 4

<strong>© 2025 PT Surya Inovasi Prioritas (SURIOTA)</strong><br>

All Rights Reserved

<em>Empowering Industrial IoT Solutions</em>

📱 Dokumen ini dibuat dengan bantuan <strong>Claude AI</strong> dari Anthropic

# Glosarium / Daftar Istilah

| Istilah | Definisi |
| --- | --- |
| API | Application Programming Interface - antarmuka untuk komunikasi antar aplikasi |
| BLE | Bluetooth Low Energy - protokol Bluetooth hemat energi |
| Gateway | Perangkat penghubung antara sensor dan server/cloud |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol - protokol komunikasi web |
| IIoT | Industrial Internet of Things - IoT untuk industri |
| JSON | JavaScript Object Notation - format pertukaran data |
| Modbus RTU | Protokol komunikasi serial untuk perangkat industri |
| Modbus TCP | Protokol Modbus melalui jaringan TCP/IP |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport - protokol messaging IoT |
| Register | Alamat memori pada perangkat Modbus untuk menyimpan data |
| RTU | Remote Terminal Unit - unit terminal jarak jauh |
| Slave ID | Alamat unik perangkat Modbus dalam jaringan |
| TCP/IP | Transmission Control Protocol/Internet Protocol |
| TLS/SSL | Transport Layer Security - enkripsi komunikasi |

# Informasi Dokumen

Judul: Panduan Pengguna Gateway Config App

Versi: 1.0.0

Tanggal: Desember 2025

Penulis: Tim Dokumentasi SURIOTA

Dibantu oleh: Claude AI (Anthropic)

Copyright 2025 PT Surya Inovasi Prioritas (SURIOTA)

www.suriota.com | support@suriota.com